附件

玉溪市中医医院应急灯采购技术参数及相关要求

一、项目名称：玉溪市中医医院应急灯采购项目

二、报价一览表

| 产品名称 | 规格要求 | 技术参数 | 单位 | 生产厂家 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急灯（150盏） | 264*45*244 | 1、主电功耗5w 2、 执行标准GB17945—2010 3、额定电压和频率AC220v50Hz4、应急输出光通量＞50lm 5、应急工作时间≥90min | 盏 |  |  |  |

以上价格包含生产、包装、税收、运输、安装、调试等一切费用。三、质量验收标准

1、按采购总数5％抽样实地试验，地面照度＞10lx，应急工作时间＞90min为合格，否则为不合格，需进行更换并验收合格后方能接收付款。

2、提供应急灯强制认证的ccc证明或形式检验报告、产品合格证，生产企业生产许可证等相关该料。

四、产品质量保证要求

1、质量保证期限: 2年

2、质保期结束前一个月，按实际使用情况，对地面照度低于10lx，应急工作时间＜90min的应急灯进行无条件更换。

3、中标提供的产品名称、规格、产地、型号等必须与报价单中的一致，不得随意更改。

4、负责运送到医院指定地点并负责安装、调试好。