- 附件

技术规格要求

| 序号 | 招标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 电池12V 100AH 32支（机头：APC UPS-SURT20KUXICH） |  |
| 2. | 服务有效期：三年的售后服务承诺 |  |
| 3. | 服务要求： 1、为保证UPS配套电池系统的正常使用，投标方应提供质保期内的电池巡检技术服务，及时给电池系统做定期保养，降低故障率，延长电池寿命。 2、提供7×24小时现场紧急响应服务和热线电话技术支持服务。 3、故障响应时间 1小时内，处理时间为市区1小时内（赶到现场并排除故障，含故障部件更换时间）。 4、提供1年不低于2次的主动巡检服务，提供巡检报告。 |  |
| 4. | 电池工作环境：0～40℃ 湿度20%～90%，蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 阻燃性应符合YD/T799-2010中第6.4条的规定，满足FV-0阻燃等级要求；提供检测报告。电池外壳材质要求采用阻燃外壳，蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。 容量：12V 100AH 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上。 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 密封反应效率≥95%，蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 电池内阻值：≤10mΩ。 蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。 |  |