附件：

玉溪市中医医院创新型卧式电蓄热蒸汽锅炉询价采购项目明细表

单位：元

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算单价 | 设备技术参数或功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新型卧式电蓄热蒸汽锅炉 | 1 | 123000.00 | - 1 系统设备的名称、数量、产品定位 - 1.1 名称：创新型卧式电蓄热蒸汽锅炉 - 1.2 数量：1套 - 1.3 定位：产品为国内知名品牌，全新原装整机 - 2 系统设备的资质要求、标准要求 - 2.1 系统设备必须符合GB/T 19065-2011 《电加热锅炉系统经济运行》国家标准；质检总局TSG G0001 2012《蒸汽锅炉安全技术监察规程》；质检总局TSG G5001-2010《种种设备安全技术规范》中《锅炉水（介）质处理监督管理规则》；质检总局GB150.1~150.4-2010《固定式压力容器》；国家经贸委JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》；建设部发布GB50041-2008《锅炉房设计规范》；住建部、质检总局联合GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》等标准及其它相关证明文件。 - 2.2 锅炉安装维修公司或人员需要按照特种设备管理部门要求取得相应资质，并提供相应的许可证，到当地质监部门进行备案后，方可进行施工；安装结束后，由当地质监部门出具安装质量证明书。 - 3 基本技术参数 - 3.1 产汽量：500kg/H - 3.2 最高额定工作压力：0.7mpa - 3.3 饱和蒸汽温度≥170℃ - 3.4 额定工作电压：AC380±10% - 3.5 额定工作频率:50HZ - 3.6 输入功率：360KW - 3.7 功率x组件：36KWx10 - 3.8 进水口径：≥25 - 3.9 主汽阀口径：≥40 - 3.10排污阀口径：≥40 - 3.11安全阀口径：≥32x2 - 4 电控柜 - 4.1 高水位报警；自动断电保护；自动复位 - 4.2 低水位报警，低水位自动补水；超低水位自动断电保护；自动复位 - 4.3 随蒸汽压力大小变化，自动调节加热电路组件，实现分组启动、停止功能 - 4.4 带触摸式显示屏，自动显示工作状态 - 4.5 故障记录显示并存储功能，记录并显示故障原因及时间 - 4.6 超压安全阀动作、电路停止加热自动联锁保护功能 - 4.7 电路短路、电路漏电自动断电保护功能 - 4.8 能效≥97% - 4.9 加热组件便捷、快速更换；组件经久耐用 - 5 软水处理装置 - 5.1 1.5立方储水箱一个 - 5.2 自动化程度高：安装调试后，软水器按预先设置好的程序自动完成工作， 再生循环;只需定期加入足量的再生剂(盐)即可。 - 5.3 反洗控制方式，布水均匀合理， 树脂的交换能力得到充分利用;反洗强度几乎不受水压高低波动的影响。 - 5.4 耐腐蚀防污染 - 5.5 低能耗 - 5.6 软水器运行期间无需专人值班和操作， - 5.7 软化水设备设计结构紧凑，小巧轻便、美观的特点，占地面积小，安装快捷方便 - 6 售后服务 - 6.1 锅炉炉体质保期≥1年 - 6.2 电控柜质保期≥1年 - 6.3 软水处理装置质保期≥1年 - 6.4 锅炉及软水处理装置安装调试，锅炉取证产生的费用由中标方负责，医院协助 |